送货单号：

编号：

供应商：{1}

| 品 名 | {2} |  |  | 规格型号 |  | {3} |  |  |  | 送货日期 |  |  |  | {4} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 号 |  |  |  | {5} |  |  |  |  |
| 采购订单 | {6} |  |  | 物料代码 |  | {7} |  |  |  | 批 量 |  |  |  | {8} |  |  |  |  |
| 抽样标准 | GB/T2828.1-2012 |  |  | 抽样水平 |  | □Ⅰ □Ⅱ □ Ⅲ |  |  |  | 检验方式 |  |  |  | □抽检 □全检 |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验标准 |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  |  | 抽样方案 |  |  |  | 不良数 |  | 结论 |  |
| 包装 | 外包装应完好无破损，包装上应有规格型号、名称、料号、订单号、数量等信息。 |  |  |  |  | {9} |  |  |  |  | {16} |  |  |  | {23} |  |  |  |
| 外观 | 绝缘层应无明显破损、油污等缺陷。 |  |  |  |  | {10} |  |  |  |  | {17} |  |  |  | {24} |  |  |  |
| 标志 | 绝缘层上应有耐电压、耐温度、横截面积、生产厂家等标志，标志应清晰不易擦除。 |  |  |  |  | {11} |  |  |  |  | {18} |  |  |  | {25} |  |  |  |
| 尺寸 | 最大单线直径线直径、外径等应符合GB/T 3956-2008附录C及第7单表3要求。 |  |  |  |  | {12} |  |  |  |  | {19} |  |  |  | {26} |  |  |  |
| 电阻 | 取1米电缆测量电阻，电阻应符合GB/T 3956-2008附录A及第7章表3要求。 |  |  |  |  | {13} |  |  |  |  | {20} |  |  |  | {27} |  |  |  |
| 导通 | 一卷电缆线头、尾两端应导通。 |  |  |  |  | {14} |  |  |  |  | {21} |  |  |  | {28} |  |  |  |
| 阻燃性能 （订单有要求时） | 垂直方式，高度20±2mm蓝色火焰，距试样10±1mm，呈45°角燃烧试样10±0.5S后离开，余焰熄灭后重复一次，余焰应在10S内熄灭。 |  |  |  |  | {15} |  |  |  |  | {22} |  |  |  | {29} |  |  |  |
| 项目 数据 数据 关键项目检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本批判定 |  |  | □合格 □拒收 □让步接收 |  |  |  |  |

检验员：{30}							审核：{31}							日期：{32}